Αγαπητοί κύριοι,

Αναφερόμενοι στη Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για το είδος «15. Ειδικές κατασκευές εντός του τμήματος των Χειρουργείων σε χώρους εντός και πέριξ των Χειρουργικών Αιθουσών», σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τις αρμόδιες επιτροπές για την σύναψη των τελικών προδιαγραφών και την ενσωμάτωσή τους σε διακήρυξη για την προμήθεια των ειδών:

Αναφορικά, στην παράγραφο 15.1 «Σύστημα πάνελ ειδικών προδιαγραφών για τους περιμετρικούς τοίχους των Χειρουργείων και άλλων άσηπτων βοηθητικών αιθουσών», προτείνεται να προστεθούν οι κάτωθι προδιαγραφές ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη υγιεινή, καθώς επίσης ευελιξία και ανθεκτικότητα του συστήματος:

- Τα πλαίσια (panels) της επένδυσης τοίχου να είναι τυποποιημένων διαστάσεων, πλάτους 1.200 mmκαι ύψους από το δάπεδο έως την ψευδοροφή του δωματίου (ύψους 3.000 mm ), ώστε να αποφεύγεται η ύπαρξη οριζόντιου αρμού η οποία θα δημιουργηθεί αν τα πλαίσια (panels) έχουν μικρότερο ύψος και τοποθετηθούν το ένα πάνω από το άλλο.

- Τα πλαίσια (panels) να είναι λυγισμένα και στις τέσσερις (4) πλευρές της περιμέτρου ώστε να μην εμφανίζουν στοιχεία κοπής. Η προσαρμογή των γωνιακών πάνελ, τόσο στις εσωτερικές όσο και τις εξωτερικές γωνίες (ανεξάρτητα μοιρών και κλίσης), να γίνεται με ειδικά λυγισμένα πλαίσια (panels) κατασκευασμένα εργοστασιακά με τέτοιες συνδέσεις ώστε να αποφεύγεται η χρήση οποιουδήποτε τύπου αλουμινένιου προφίλ, χρήση σιλικόνης ή παρεμφερούς υλικού, δημιουργώντας μια ενιαία επιφάνεια χωρίς προεξοχές η οποία θα εξασφαλίζει τη μέγιστη υγιεινή.

- Τα πλαίσια (panels) να είναι προσαρμοσμένα στους ορθοστάτες με βίδες αεροστεγείς και όχι με μη αποδεκτές λύσεις (π.χ. αγκίστρωση πάνω σε ορθοστάτες κατώτερων συστημάτων με απλή σύνδεση). Η απόσταση μεταξύ διαδοχικών πλαισίων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 8mm και θα πρέπει να καλύπτεται από τσιμούχα σιλικόνης ίδιου χρώματος με την τοιχοποιία, ανθεκτικής στις υπέρυθρες ακτίνες, στα απορρυπαντικά, στα απολυμαντικά υγρά και στα εξατμιζόμενα που χρησιμοποιούνται συνήθως στις χειρουργικές αίθουσες.

- Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης διπλών διάφανων τζαμιών 2x6mm στον τοίχο χωρίς προεξοχές και χωρίς τη χρήση περιμετρικής κορνίζας από αλουμίνιο σε ύψος 1200mm από το δάπεδο, διαστάσεις τζαμιών: 1200/2400mm (Πλάτος) x 900mm (Ύψος) και την τοποθέτηση ανάμεσα από τα δύο πλαίσια (panels) κουρτινών που μπορούν να προσφέρουν σκίαση. Οι κουρτίνες να λειτουργούν με σύνδεση στα 24V (να προστεθούν προς επιλογή).

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση,παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση

Γεωργουλοπούλου Βασιλική

(Μηχ. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Τμήμα Διαγωνισμών)

MEDIC PLAN

Αλ. Παναγούλη 70, 153 43 Αγ.Παρασκευή

Τηλ./Fax: (210) 77.85.064, 77.91.042

E-mail: v.georgoulopoulou@medic-plan.com

Http://www.medic-plan.com