Υποβολή ερωτημάτων στο πλαίσιο της διαβούλευσης UPS 200kVA.

· Για την συντομότερη όδευση των καλωδίων τροφοδοσίας του UPS, θα μπορούσε να γίνει διάτρηση της μεσοτοιχίας μεταξύ του χώρου πεδίων χαμηλής τάσης και χώρου νέου UPS?
· Δεδομένου του περιορισμένου διαθέσιμου χώρου για την τοποθέτηση του UPS και των συσσωρευτών του, προτείνουμε ο Πίνακας του UPS να τοποθετηθεί εντός του χώρου των Πεδίων Χαμηλής Τάσης.
· Για την ομαλή λειτουργία του UPS αλλά κυρίως για την παράταση της ζωής των συσσωρευτών συστήνουμε ανεπιφύλακτα την τοποθέτηση κλιματισμού στον υπό διαμόρφωση χώρο. Το θερμικό φορτίο που θα πρέπει να αντισταθμιστεί, προσδιορίζεται περί τα 11kW / 37.500BTU.
· Παρακαλούμε όπως μας υποδείξετε το ακριβές σημείο σύνδεσης της εξόδου του UPS, στον 4ο όροφο Αιμοδυναμικού τμήματος.

· Παρακαλούμε να μας υποδειχθεί η διαδρομή όδευσης των αγωγών στον 4ο όροφο από το shaft μέχρι το παραπάνω σημείο σύνδεσης.
· Εάν προταθεί όδευση μέσω της υφιστάμενης ψευδοροφής, παρακαλούμε σημειώστε ότι θα υπάρξει σχετική όχληση στην λειτουργία του τμήματος (ασθενείς – προσωπικό).
Δεδομένης της παλαιότητας της ψευδοροφής, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν οι παράγοντες,  γήρανση – φυσιολογική καταπόνηση υλικού, επικαθήσεις σκόνης, ενδεχομένως εντόμων και των υλικών αυτής (υαλοβάμβακας).
Ως εκ τούτου, παρόλη την προσοχή που θα δοθεί κατά τις εργασίες, ενδεχομένως να μην δύναται η πλήρης αποκατάστασή της.
· Παράγραφος 6. Μετασχηματιστής γαλβανικής απομόνωσης:
Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι θα μπορούσε να αποφευχθεί η χρήση μετασχηματιστή δεδομένου ότι, τα UPS σύγχρονης τεχνολογίας χρησιμοποιούν IGBT μετατροπέα, με ψηφιακό ανυσματικό έλεγχο που ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τις λειτουργικές παραμέτρους του UPS και παρέχει προστασία στα συνδεδεμένα φορτία, χωρίς την απαίτηση χρήση μετασχηματιστή γαλβανικής απομόνωσης. Παράλληλα επιτυγχάνεται υψηλότερος βαθμός απόδοσης- εξοικονόμηση ψύξης και το UPS έχει μειωμένες διαστάσεις και βάρος.
